## Blad2
FOPDT
KP | 1.7 | systeemversterking proces |  | KP | 1.7 | (-)
τp | 182.4543 | tijdsconstante (s) |  | τp | 3.0409 | (min)
θp | 68.9241 | dode tijd (s) |  | θp | 1.1487 | (min)
M | 7 | stapgrootte
tstep | 314 | tijdstip waarom de stap gezet is (s)
y0 | 70 | steady state PV @t <= t0
t | Berekening | Meting | E^2
0 | 70 | 69.8087 | 0.036615
5 | 70 | 69.7119 | 0.083002
10 | 70 | 69.7119 | 0.083002
15 | 70 | 69.7119 | 0.083002
20 | 70 | 69.8087 | 0.036615
25 | 70 | 69.8087 | 0.036615
30 | 70 | 69.8087 | 0.036615
35 | 70 | 69.8087 | 0.036615
40 | 70 | 69.8087 | 0.036615
45 | 70 | 69.9054 | 0.0089454
50 | 70 | 69.9054 | 0.0089454
55 | 70 | 70.0022 | 4.7524e-06
60 | 70 | 70.0022 | 4.7524e-06
65 | 70 | 70.0022 | 4.7524e-06
70 | 70 | 70.0022 | 4.7524e-06 | Input (stap)
75 | 70 | 70.0022 | 4.7524e-06 | 0 | 30
80 | 70 | 69.9054 | 0.0089454 | 0 | 30
85 | 70 | 69.9054 | 0.0089454 | 314 | 30
90 | 70 | 70.0022 | 4.7524e-06 | 314 | 37
95 | 70 | 69.9054 | 0.0089454 | 3000 | 37
100 | 70 | 70.0022 | 4.7524e-06
105 | 70 | 70.0022 | 4.7524e-06
110 | 70 | 70.0022 | 4.7524e-06
115 | 70 | 70.0022 | 4.7524e-06
289 | 70 | 70.3892 | 0.15149
294 | 70 | 70.1957 | 0.038295
299 | 70 | 70.1957 | 0.038295
304 | 70 | 70.1957 | 0.038295
309 | 70 | 70.1957 | 0.038295
314 | 70 | 70.2925 | 0.085533
319 | 70 | 70.1957 | 0.038295
324 | 70 | 70.1957 | 0.038295
329 | 70 | 70.1957 | 0.038295
334 | 70 | 70.2925 | 0.085533
339 | 70 | 70.3892 | 0.15149
344 | 70 | 70.3892 | 0.15149
349 | 70 | 70.3892 | 0.15149
354 | 70 | 70.3892 | 0.15149
359 | 70 | 70.486 | 0.23618
364 | 70 | 70.5827 | 0.33959
369 | 70 | 70.6795 | 0.46172
374 | 70 | 70.6795 | 0.46172
379 | 70 | 70.873 | 0.76216
384 | 70.07 | 70.873 | 0.64489
389 | 70.3898 | 71.0665 | 0.45803
394 | 70.7009 | 71.2601 | 0.31266
399 | 71.0036 | 71.3568 | 0.12474
404 | 71.2982 | 71.4536 | 0.024146
409 | 71.5848 | 71.5503 | 0.0011859
414 | 71.8636 | 71.7438 | 0.014345
419 | 72.1349 | 72.0341 | 0.010159
424 | 72.3989 | 72.2276 | 0.029324
429 | 72.6557 | 72.5179 | 0.018985
434 | 72.9056 | 72.7115 | 0.037698
439 | 73.1488 | 72.8082 | 0.11596
444 | 73.3853 | 73.0017 | 0.14713
449 | 73.6155 | 73.1953 | 0.1766
454 | 73.8394 | 73.4855 | 0.12525
459 | 74.0573 | 73.5823 | 0.22565
464 | 74.2693 | 73.9693 | 0.089995
469 | 74.4756 | 74.1629 | 0.097809
474 | 74.6763 | 74.3564 | 0.10235
479 | 74.8716 | 74.5499 | 0.10347
484 | 75.0616 | 74.6466 | 0.17215
490 | 75.2828 | 74.8402 | 0.1959
495 | 75.4617 | 75.0337 | 0.18315
500 | 75.6357 | 75.324 | 0.097174
505 | 75.805 | 75.6143 | 0.036399
510 | 75.9698 | 75.711 | 0.066969
515 | 76.1301 | 75.9045 | 0.050886
520 | 76.2861 | 76.0013 | 0.0811
525 | 76.4378 | 76.2916 | 0.021391
530 | 76.5855 | 76.3883 | 0.038868
535 | 76.7292 | 76.6786 | 0.0025534
540 | 76.8689 | 76.7754 | 0.0087516
545 | 77.0049 | 77.0657 | 0.0036869
550 | 77.1373 | 77.0657 | 0.0051271
555 | 77.266 | 77.2592 | 4.6519e-05
560 | 77.3913 | 77.4527 | 0.003774
565 | 77.5131 | 77.5494 | 0.0013179
570 | 77.6317 | 77.743 | 0.012376
575 | 77.7471 | 77.8397 | 0.0085798
580 | 77.8594 | 77.9365 | 0.0059469
585 | 77.9686 | 78.13 | 0.026056
590 | 78.0749 | 78.2268 | 0.023075
595 | 78.1783 | 78.4203 | 0.058576
600 | 78.2789 | 78.517 | 0.056725
605 | 78.3768 | 78.6138 | 0.056194
610 | 78.472 | 78.7106 | 0.056917
615 | 78.5647 | 78.8073 | 0.058883
620 | 78.6548 | 78.9041 | 0.062134
625 | 78.7426 | 79.0976 | 0.12607
630 | 78.8279 | 79.1944 | 0.1343
635 | 78.911 | 79.2911 | 0.14454
640 | 78.9918 | 79.2911 | 0.089632
645 | 79.0704 | 79.3879 | 0.10082
650 | 79.1469 | 79.3879 | 0.058095
655 | 79.2213 | 79.5814 | 0.1297
660 | 79.2937 | 79.6782 | 0.14783
665 | 79.3641 | 79.6782 | 0.098616
670 | 79.4327 | 79.6782 | 0.060262
675 | 79.4994 | 79.6782 | 0.031965
680 | 79.5643 | 79.8717 | 0.094503
685 | 79.6274 | 79.8717 | 0.05967
690 | 79.6889 | 79.9685 | 0.078172
695 | 79.7486 | 80.0652 | 0.10023
700 | 79.8068 | 80.0652 | 0.066788
705 | 79.8634 | 80.0652 | 0.040744
710 | 79.9184 | 80.0652 | 0.021549
715 | 79.972 | 80.162 | 0.036096
720 | 80.0241 | 80.162 | 0.019009
725 | 80.0748 | 80.2587 | 0.033828
730 | 80.1242 | 80.3555 | 0.05352
735 | 80.1722 | 80.3555 | 0.033613
740 | 80.2189 | 80.4523 | 0.054472
745 | 80.2643 | 80.6458 | 0.14551
750 | 80.3085 | 80.6458 | 0.11373
755 | 80.3515 | 80.6458 | 0.086566
760 | 80.3934 | 80.7425 | 0.12189
765 | 80.4341 | 80.7425 | 0.095115
770 | 80.4738 | 80.7425 | 0.072244
775 | 80.5123 | 80.8393 | 0.10691
780 | 80.5498 | 80.8393 | 0.08379
785 | 80.5863 | 80.8393 | 0.063993
790 | 80.6218 | 80.8393 | 0.047287
795 | 80.6564 | 80.8393 | 0.033454
800 | 80.69 | 80.8393 | 0.022287
805 | 80.7227 | 80.8393 | 0.013591
810 | 80.7545 | 80.8393 | 0.0071833
815 | 80.7855 | 80.8393 | 0.0028934
820 | 80.8156 | 80.936 | 0.014502
825 | 80.8449 | 80.936 | 0.008301
830 | 80.8735 | 80.936 | 0.0039175
835 | 80.9012 | 80.936 | 0.0012138
840 | 80.9282 | 81.0328 | 0.010943
845 | 80.9545 | 81.0328 | 0.0061374
850 | 80.98 | 81.0328 | 0.0027859
855 | 81.0049 | 81.0328 | 0.00077917
860 | 81.0291 | 81.0328 | 1.3819e-05
865 | 81.0526 | 81.0328 | 0.00039302
870 | 81.0756 | 81.0328 | 0.0018259
875 | 81.0978 | 80.936 | 0.026175
880 | 81.1195 | 80.936 | 0.033662
885 | 81.1406 | 80.936 | 0.041849
890 | 81.1611 | 81.0328 | 0.016468
895 | 81.1811 | 80.936 | 0.060059
900 | 81.2006 | 80.936 | 0.069961
905 | 81.2195 | 80.936 | 0.080321
910 | 81.2379 | 80.936 | 0.091087
915 | 81.2558 | 80.936 | 0.10221
920 | 81.2732 | 80.936 | 0.11365
925 | 81.2901 | 80.936 | 0.12536
930 | 81.3066 | 80.936 | 0.13731
935 | 81.3226 | 80.936 | 0.14945
940 | 81.3382 | 81.0328 | 0.093287
945 | 81.3534 | 80.936 | 0.17421
950 | 81.3682 | 81.0328 | 0.11249
955 | 81.3826 | 80.936 | 0.19939
960 | 81.3966 | 81.0328 | 0.13232
965 | 81.4102 | 80.936 | 0.2248
970 | 81.4234 | 81.0328 | 0.15257
975 | 81.4363 | 81.0328 | 0.1628
980 | 81.4488 | 81.0328 | 0.17307
985 | 81.461 | 81.0328 | 0.18337
990 | 81.4729 | 81.1296 | 0.11787
995 | 81.4844 | 81.1296 | 0.12593
1000 | 81.4957 | 81.0328 | 0.21424
1005 | 81.5066 | 81.1296 | 0.14215
1010 | 81.5172 | 81.1296 | 0.15028
1015 | 81.5276 | 81.2263 | 0.090757
1020 | 81.5377 | 81.1296 | 0.16653
1025 | 81.5475 | 81.4198 | 0.016282
1030 | 81.557 | 81.2263 | 0.10933
1035 | 81.5663 | 81.3231 | 0.059124
1040 | 81.5753 | 81.4198 | 0.024157
1045 | 81.5841 | 81.4198 | 0.026963
1050 | 81.5926 | 81.5166 | 0.0057721
1055 | 81.6009 | 81.5166 | 0.0071039
1060 | 81.609 | 81.5166 | 0.0085321
1065 | 81.6169 | 81.6134 | 1.2084e-05
1070 | 81.6245 | 81.5166 | 0.01164
1075 | 81.632 | 81.5166 | 0.013303
1080 | 81.6392 | 81.5166 | 0.015027
1085 | 81.6463 | 81.5166 | 0.016805
1090 | 81.6531 | 81.6134 | 0.0015786
1095 | 81.6598 | 81.6134 | 0.0021535
1100 | 81.6663 | 81.6134 | 0.0027984
1105 | 81.6726 | 81.5166 | 0.024329
1110 | 81.6787 | 81.6134 | 0.0042725
1115 | 81.6847 | 81.6134 | 0.0050902
1120 | 81.6905 | 81.6134 | 0.0059544
1125 | 81.6962 | 81.6134 | 0.0068603
1130 | 81.7017 | 81.6134 | 0.0078032
1135 | 81.7071 | 81.7101 | 9.3893e-06
1140 | 81.7123 | 81.7101 | 4.6265e-06
1145 | 81.7174 | 81.7101 | 5.2202e-05
1150 | 81.7223 | 81.7101 | 0.00014792
1155 | 81.7271 | 81.6134 | 0.012934
1160 | 81.7318 | 81.7101 | 0.00046826
1165 | 81.7363 | 81.7101 | 0.00068574
1170 | 81.7408 | 81.8069 | 0.0043744
1175 | 81.7451 | 81.8069 | 0.0038235
1180 | 81.7492 | 81.8069 | 0.003323
1185 | 81.7533 | 81.8069 | 0.0028698
1190 | 81.7573 | 81.8069 | 0.0024607
1195 | 81.7611 | 81.8069 | 0.0020928
1200 | 81.7649 | 81.9037 | 0.019255
1205 | 81.7685 | 81.9037 | 0.018255
1210 | 81.7721 | 81.9037 | 0.017308
1215 | 81.7756 | 81.9037 | 0.01641
1220 | 81.7789 | 81.9037 | 0.015559
1225 | 81.7822 | 81.9037 | 0.014754
1230 | 81.7854 | 81.9037 | 0.01399
1235 | 81.7885 | 81.7101 | 0.006137
1240 | 81.7915 | 81.8069 | 0.00023705
1245 | 81.7944 | 81.8069 | 0.00015534
1250 | 81.7973 | 81.8069 | 9.2344e-05
1255 | 81.8001 | 81.6134 | 0.034848
1260 | 81.8028 | 81.7101 | 0.0085782
1265 | 81.8054 | 81.7101 | 0.0090721
1270 | 81.8079 | 81.8069 | 1.1131e-06
1275 | 81.8104 | 81.7101 | 0.010059
1280 | 81.8129 | 81.7101 | 0.01055
1285 | 81.8152 | 81.7101 | 0.01104
1290 | 81.8175 | 81.5166 | 0.09053
1295 | 81.8197 | 81.5166 | 0.091877
1300 | 81.8219 | 81.4198 | 0.16165
1305 | 81.824 | 81.4198 | 0.16335
1310 | 81.8261 | 81.4198 | 0.16501
1315 | 81.8281 | 81.5166 | 0.096999
1320 | 81.83 | 81.4198 | 0.16823
1325 | 81.8319 | 81.4198 | 0.16979
1330 | 81.8337 | 81.4198 | 0.17131
1335 | 81.8355 | 81.3231 | 0.26259
1340 | 81.8373 | 81.5166 | 0.10282
1345 | 81.839 | 81.4198 | 0.17566
1350 | 81.8406 | 81.4198 | 0.17705
1355 | 81.8422 | 81.2263 | 0.37933
1360 | 81.8438 | 81.3231 | 0.27112
1365 | 81.8453 | 81.3231 | 0.2727
1370 | 81.8468 | 81.3231 | 0.27425
1375 | 81.8482 | 81.4198 | 0.18351
1380 | 81.8496 | 81.4198 | 0.18471
1385 | 81.851 | 81.5166 | 0.1118
1390 | 81.8523 | 81.5166 | 0.11269
1395 | 81.8536 | 81.6134 | 0.057706
1400 | 81.8549 | 81.6134 | 0.05831
1405 | 81.8561 | 81.5166 | 0.11523
1410 | 81.8573 | 81.6134 | 0.059479
1415 | 81.8584 | 81.6134 | 0.060044
1420 | 81.8595 | 81.7101 | 0.022321
1425 | 81.8606 | 81.7101 | 0.022649
1430 | 81.8617 | 81.7101 | 0.02297
1435 | 81.8627 | 81.7101 | 0.023285
1440 | 81.8637 | 81.8069 | 0.0032322
1445 | 81.8647 | 81.8069 | 0.0033446
1450 | 81.8657 | 81.7101 | 0.024192
1455 | 81.8666 | 81.8069 | 0.0035658
1460 | 81.8675 | 81.9037 | 0.0013071
1466 | 81.8686 | 81.9037 | 0.0012322
1471 | 81.8694 | 81.9037 | 0.0011732
1476 | 81.8702 | 82.0004 | 0.016948
1481 | 81.871 | 81.9037 | 0.0010641
1486 | 81.8718 | 81.9037 | 0.0010136
1491 | 81.8726 | 81.9037 | 0.00096571
1496 | 81.8733 | 81.9037 | 0.0009202
1501 | 81.874 | 81.9037 | 0.00087697
1506 | 81.8747 | 82.0004 | 0.015793
1511 | 81.8754 | 81.9037 | 0.00079691
1516 | 81.8761 | 81.9037 | 0.00075985
1521 | 81.8767 | 81.9037 | 0.00072464
1526 | 81.8774 | 81.9037 | 0.00069119
1531 | 81.878 | 81.9037 | 0.00065939
1536 | 81.8786 | 81.9037 | 0.00062918
1541 | 81.8792 | 81.8069 | 0.0052223
1546 | 81.8797 | 81.8069 | 0.0053041
1551 | 81.8803 | 81.7101 | 0.028943
1556 | 81.8808 | 81.8069 | 0.0054628
1561 | 81.8813 | 81.7101 | 0.029303
1566 | 81.8818 | 81.7101 | 0.029476
1571 | 81.8823 | 81.8069 | 0.0056891
1576 | 81.8828 | 81.7101 | 0.029809
1581 | 81.8833 | 81.7101 | 0.02997
1586 | 81.8837 | 81.7101 | 0.030127
1591 | 81.8842 | 81.7101 | 0.03028
1596 | 81.8846 | 81.8069 | 0.0060358
1601 | 81.885 | 81.7101 | 0.030575
1606 | 81.8854 | 81.7101 | 0.030717
1611 | 81.8858 | 81.7101 | 0.030856
1616 | 81.8862 | 81.7101 | 0.030991
1621 | 81.8866 | 81.8069 | 0.0063465
1626 | 81.8869 | 81.8069 | 0.0064045
1631 | 81.8873 | 81.7101 | 0.031376
1636 | 81.8876 | 81.7101 | 0.031498
1641 | 81.888 | 81.8069 | 0.0065708
1646 | 81.8883 | 81.8069 | 0.0066238
1651 | 81.8886 | 81.7101 | 0.031846
1656 | 81.8889 | 81.7101 | 0.031956
1661 | 81.8892 | 81.7101 | 0.032063
1666 | 81.8895 | 81.8069 | 0.0068234
1671 | 81.8898 | 81.8069 | 0.0068704
1676 | 81.8901 | 81.8069 | 0.0069162
1681 | 81.8903 | 81.9037 | 0.00017788
1686 | 81.8906 | 81.9037 | 0.00017097
1691 | 81.8908 | 81.8069 | 0.0070474
1696 | 81.8911 | 81.8069 | 0.0070891
1701 | 81.8913 | 81.8069 | 0.0071297
1706 | 81.8916 | 81.8069 | 0.0071693
1711 | 81.8918 | 81.8069 | 0.007208
1716 | 81.892 | 81.8069 | 0.0072458
1721 | 81.8922 | 81.8069 | 0.0072826
1726 | 81.8924 | 81.9037 | 0.00012593
1731 | 81.8926 | 81.9037 | 0.00012139
1736 | 81.8928 | 81.8069 | 0.0073876
1741 | 81.893 | 81.9037 | 0.00011289
1746 | 81.8932 | 81.9037 | 0.00010893
1751 | 81.8934 | 81.9037 | 0.00010514
1756 | 81.8936 | 81.9037 | 0.00010151
1761 | 81.8938 | 81.8069 | 0.007546
1766 | 81.8939 | 81.8069 | 0.0075754
1771 | 81.8941 | 81.9037 | 9.1568e-05
1776 | 81.8943 | 81.9037 | 8.8536e-05
1781 | 81.8944 | 81.8069 | 0.0076591
1786 | 81.8946 | 81.7101 | 0.03401
1791 | 81.8947 | 81.7101 | 0.034064
1796 | 81.8948 | 81.8069 | 0.0077365
1801 | 81.895 | 81.8069 | 0.0077611
1806 | 81.8951 | 81.9037 | 7.2892e-05
1811 | 81.8953 | 81.8069 | 0.0078082
1816 | 81.8954 | 81.8069 | 0.0078309
1821 | 81.8955 | 81.8069 | 0.007853
1826 | 81.8956 | 81.7101 | 0.034406
1831 | 81.8957 | 81.8069 | 0.0078956
1836 | 81.8959 | 81.8069 | 0.007916
1841 | 81.896 | 81.8069 | 0.0079359
1846 | 81.8961 | 81.7101 | 0.034575
1851 | 81.8962 | 81.9037 | 5.5824e-05
1856 | 81.8963 | 81.9037 | 5.4295e-05
1861 | 81.8964 | 81.9037 | 5.2827e-05
1866 | 81.8965 | 81.8069 | 0.008028
1871 | 81.8966 | 81.8069 | 0.0080451
1876 | 81.8967 | 81.9037 | 4.8769e-05
1881 | 81.8968 | 81.9037 | 4.7522e-05
1886 | 81.8969 | 81.9037 | 4.6324e-05
1891 | 81.8969 | 81.9037 | 4.5174e-05
1896 | 81.897 | 81.8069 | 0.0081237
1901 | 81.8971 | 81.9037 | 4.3006e-05
1906 | 81.8972 | 82.0004 | 0.010658
1911 | 81.8973 | 81.9037 | 4.1003e-05
1916 | 81.8973 | 81.9037 | 4.0059e-05
1921 | 81.8974 | 81.9037 | 3.915e-05
1926 | 81.8975 | 82.0004 | 0.010598
1931 | 81.8975 | 82.0972 | 0.039856
1936 | 81.8976 | 82.0004 | 0.01057
1941 | 81.8977 | 82.0004 | 0.010557
1946 | 81.8977 | 82.0972 | 0.039778
1951 | 81.8978 | 82.0004 | 0.010532
1956 | 81.8979 | 81.9037 | 3.3683e-05
1961 | 81.8979 | 81.9037 | 3.3014e-05
1966 | 81.898 | 82.0004 | 0.010496
1971 | 81.898 | 82.0004 | 0.010485
1976 | 81.8981 | 81.9037 | 3.1149e-05
1981 | 81.8981 | 81.8069 | 0.0083249
1986 | 81.8982 | 81.9037 | 3.0016e-05
1991 | 81.8982 | 81.8069 | 0.0083431
1996 | 81.8983 | 81.8069 | 0.0083518
2001 | 81.8983 | 81.8069 | 0.0083603
2006 | 81.8984 | 81.9037 | 2.7983e-05
2011 | 81.8984 | 81.9037 | 2.7519e-05
2016 | 81.8985 | 81.9037 | 2.7071e-05
2021 | 81.8985 | 81.9037 | 2.6638e-05
2026 | 81.8985 | 81.8069 | 0.0083996
2031 | 81.8986 | 81.9037 | 2.5818e-05
2036 | 81.8986 | 81.8069 | 0.0084139
2041 | 81.8987 | 81.8069 | 0.0084207
2046 | 81.8987 | 81.9037 | 2.4691e-05
2051 | 81.8987 | 82.0004 | 0.010342
2056 | 81.8988 | 82.0972 | 0.03937
2061 | 81.8988 | 82.0004 | 0.010328
2066 | 81.8988 | 82.0004 | 0.010321
2071 | 81.8989 | 82.0972 | 0.039331
2076 | 81.8989 | 81.9037 | 2.2758e-05
2081 | 81.8989 | 82.0004 | 0.010302
2086 | 81.8989 | 82.0004 | 0.010296
2091 | 81.899 | 82.0004 | 0.010291
2096 | 81.899 | 82.1939 | 0.086987
2101 | 81.899 | 82.1939 | 0.086971
2106 | 81.8991 | 82.1939 | 0.086955
2111 | 81.8991 | 82.2907 | 0.15336
2116 | 81.8991 | 82.3875 | 0.23848
2121 | 81.8991 | 82.2907 | 0.15333
2126 | 81.8992 | 82.3875 | 0.23843
2131 | 81.8992 | 82.2907 | 0.15329
2136 | 81.8992 | 82.3875 | 0.23839
2141 | 81.8992 | 82.3875 | 0.23837
2146 | 81.8992 | 82.2907 | 0.15324
2151 | 81.8993 | 82.2907 | 0.15322
2156 | 81.8993 | 82.2907 | 0.15321
2161 | 81.8993 | 82.3875 | 0.23829
2166 | 81.8993 | 82.3875 | 0.23827
2171 | 81.8993 | 82.3875 | 0.23825
2176 | 81.8994 | 82.3875 | 0.23823
2181 | 81.8994 | 82.2907 | 0.15313
2186 | 81.8994 | 82.2907 | 0.15312
2191 | 81.8994 | 82.1939 | 0.086749
2196 | 81.8994 | 82.2907 | 0.1531
2201 | 81.8994 | 82.0972 | 0.039101
2206 | 81.8995 | 82.0004 | 0.010194
2211 | 81.8995 | 82.1939 | 0.086713
2216 | 81.8995 | 82.0972 | 0.039084
2221 | 81.8995 | 82.0004 | 0.010183
2226 | 81.8995 | 82.0004 | 0.01018
2231 | 81.8995 | 82.0972 | 0.039067
2236 | 81.8995 | 82.0004 | 0.010175
2241 | 81.8996 | 82.0004 | 0.010173
2246 | 81.8996 | 82.0004 | 0.01017
2251 | 81.8996 | 81.9037 | 1.6692e-05
2256 | 81.8996 | 81.9037 | 1.6598e-05
2261 | 81.8996 | 81.9037 | 1.6507e-05
2266 | 81.8996 | 81.9037 | 1.6419e-05
2271 | 81.8996 | 82.0004 | 0.010159
2276 | 81.8996 | 81.9037 | 1.625e-05
2281 | 81.8996 | 81.9037 | 1.6169e-05
2286 | 81.8996 | 81.8069 | 0.0086042
2291 | 81.8997 | 81.8069 | 0.0086059
2296 | 81.8997 | 81.8069 | 0.0086077
2301 | 81.8997 | 81.8069 | 0.0086093
2306 | 81.8997 | 81.8069 | 0.0086109
2311 | 81.8997 | 81.8069 | 0.0086125
2316 | 81.8997 | 81.7101 | 0.035934
2321 | 81.8997 | 81.7101 | 0.035937
2326 | 81.8997 | 81.7101 | 0.03594
2331 | 81.8997 | 81.8069 | 0.0086184
2336 | 81.8997 | 81.8069 | 0.0086198
2341 | 81.8997 | 81.9037 | 1.5365e-05
2346 | 81.8997 | 81.7101 | 0.035951
2351 | 81.8998 | 81.8069 | 0.0086237
2356 | 81.8998 | 81.8069 | 0.008625
2361 | 81.8998 | 81.8069 | 0.0086262
2366 | 81.8998 | 81.9037 | 1.5106e-05
2371 | 81.8998 | 81.8069 | 0.0086285
2376 | 81.8998 | 81.8069 | 0.0086296
2381 | 81.8998 | 81.8069 | 0.0086306
2386 | 81.8998 | 81.8069 | 0.0086317
2391 | 81.8998 | 81.8069 | 0.0086327
2396 | 81.8998 | 81.9037 | 1.484e-05
2401 | 81.8998 | 81.6134 | 0.082044
2406 | 81.8998 | 81.5166 | 0.14685
2411 | 81.8998 | 81.6134 | 0.08205
2416 | 81.8998 | 81.7101 | 0.035981
2421 | 81.8998 | 81.6134 | 0.082055
2426 | 81.8998 | 81.8069 | 0.0086391
2431 | 81.8998 | 81.8069 | 0.0086399
2436 | 81.8998 | 81.8069 | 0.0086407
2441 | 81.8998 | 81.9037 | 1.4518e-05
2446 | 81.8999 | 81.9037 | 1.4487e-05
2451 | 81.8999 | 81.9037 | 1.4457e-05
2456 | 81.8999 | 82.0004 | 0.01011
2461 | 81.8999 | 82.0004 | 0.010109
2466 | 81.8999 | 82.0004 | 0.010108
2471 | 81.8999 | 82.0004 | 0.010108
2476 | 81.8999 | 82.0004 | 0.010107
2481 | 81.8999 | 82.0004 | 0.010108
2486 | 81.8999 | 82.0972 | 0.038926
2491 | 81.8999 | 82.0972 | 0.038925
2496 | 81.8999 | 82.0972 | 0.038924
2501 | 81.8999 | 82.2907 | 0.15273
2506 | 81.8999 | 82.1939 | 0.086463
2511 | 81.8999 | 82.3875 | 0.23771
2516 | 81.8999 | 82.2907 | 0.15272
2521 | 81.8999 | 82.3875 | 0.2377
2526 | 81.8999 | 82.4842 | 0.34142
2536 | 81.8999 | 82.6777 | 0.605
2541 | 81.8999 | 82.7745 | 0.7649
2546 | 81.8999 | 82.6777 | 0.605
2551 | 81.8999 | 82.8713 | 0.94349
2556 | 81.8999 | 82.8713 | 0.94348
2561 | 81.8999 | 82.968 | 1.1408
2566 | 81.8999 | 82.7745 | 0.76488
2571 | 81.8999 | 82.6777 | 0.60498
2576 | 81.8999 | 82.968 | 1.1408
2581 | 81.8999 | 82.8713 | 0.94346
2586 | 81.8999 | 83.0648 | 1.3569
2591 | 81.8999 | 83.0648 | 1.3569
2596 | 81.8999 | 82.8713 | 0.94345
2601 | 81.8999 | 82.7745 | 0.76486
2606 | 81.8999 | 82.968 | 1.1408
2611 | 81.8999 | 82.8713 | 0.94344
2616 | 81.8999 | 82.968 | 1.1408
2621 | 81.8999 | 82.968 | 1.1408
2626 | 81.8999 | 83.0648 | 1.3568
2631 | 81.8999 | 83.0648 | 1.3568
2636 | 81.8999 | 83.1615 | 1.5916
2641 | 81.8999 | 83.0648 | 1.3568
2646 | 81.9 | 83.0648 | 1.3568
2651 | 81.9 | 83.0648 | 1.3568
2656 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
2661 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
2666 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
2671 | 81.9 | 83.0648 | 1.3568
2676 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
2681 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
2686 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
2691 | 81.9 | 83.0648 | 1.3568
2696 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
2701 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
2706 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
2711 | 81.9 | 83.0648 | 1.3568
2716 | 81.9 | 83.1615 | 1.5916
2721 | 81.9 | 83.0648 | 1.3568
2726 | 81.9 | 83.0648 | 1.3568
2731 | 81.9 | 83.0648 | 1.3568
2736 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
2741 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
2746 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
2751 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
2756 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
2761 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
2766 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
2771 | 81.9 | 83.0648 | 1.3568
2776 | 81.9 | 82.6777 | 0.6049
2792 | 81.9 | 82.8713 | 0.94337
2797 | 81.9 | 82.7745 | 0.76479
2802 | 81.9 | 82.8713 | 0.94337
2807 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
2812 | 81.9 | 83.0648 | 1.3568
2817 | 81.9 | 83.0648 | 1.3568
2822 | 81.9 | 83.0648 | 1.3568
2827 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
2832 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
2837 | 81.9 | 83.0648 | 1.3568
2842 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
2847 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
2852 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
2857 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
2862 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
2867 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
2872 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
2877 | 81.9 | 82.8713 | 0.94335
2882 | 81.9 | 82.7745 | 0.76477
2887 | 81.9 | 82.8713 | 0.94335
2892 | 81.9 | 82.8713 | 0.94335
2897 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
2902 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
2907 | 81.9 | 82.7745 | 0.76477
2912 | 81.9 | 82.6777 | 0.60488
2917 | 81.9 | 82.6777 | 0.60488
2922 | 81.9 | 82.7745 | 0.76477
2927 | 81.9 | 82.7745 | 0.76477
2932 | 81.9 | 82.7745 | 0.76477
2937 | 81.9 | 82.7745 | 0.76477
2942 | 81.9 | 82.7745 | 0.76477
2947 | 81.9 | 82.4842 | 0.34131
2952 | 81.9 | 82.4842 | 0.34131
2957 | 81.9 | 82.4842 | 0.34131
2962 | 81.9 | 82.581 | 0.46375
2967 | 81.9 | 82.4842 | 0.34131
2972 | 81.9 | 82.4842 | 0.34131
2977 | 81.9 | 82.581 | 0.46374
2982 | 81.9 | 82.581 | 0.46374
2987 | 81.9 | 82.581 | 0.46374
2992 | 81.9 | 82.581 | 0.46374
2997 | 81.9 | 82.581 | 0.46374
3002 | 81.9 | 82.581 | 0.46374
3007 | 81.9 | 82.581 | 0.46374
3012 | 81.9 | 82.581 | 0.46374
3017 | 81.9 | 82.581 | 0.46374
3022 | 81.9 | 82.581 | 0.46374
3027 | 81.9 | 82.4842 | 0.34131
3032 | 81.9 | 82.4842 | 0.34131
3037 | 81.9 | 82.4842 | 0.34131
3042 | 81.9 | 82.3875 | 0.23761
3047 | 81.9 | 82.3875 | 0.23761
3052 | 81.9 | 82.4842 | 0.34131
3057 | 81.9 | 82.4842 | 0.34131
3062 | 81.9 | 82.4842 | 0.34131
3067 | 81.9 | 82.4842 | 0.34131
3072 | 81.9 | 82.4842 | 0.34131
3077 | 81.9 | 82.4842 | 0.34131
3082 | 81.9 | 82.4842 | 0.34131
3087 | 81.9 | 82.3875 | 0.23761
3092 | 81.9 | 82.3875 | 0.23761
3097 | 81.9 | 82.3875 | 0.23761
3102 | 81.9 | 82.3875 | 0.23761
3107 | 81.9 | 82.3875 | 0.23761
3112 | 81.9 | 82.3875 | 0.23761
3117 | 81.9 | 82.3875 | 0.23761
3122 | 81.9 | 82.0972 | 0.038881
3127 | 81.9 | 82.0004 | 0.010083
3132 | 81.9 | 82.0972 | 0.038881
3137 | 81.9 | 82.2907 | 0.15265
3142 | 81.9 | 82.2907 | 0.15265
3147 | 81.9 | 82.2907 | 0.15265
3152 | 81.9 | 82.1939 | 0.086403
3157 | 81.9 | 82.2907 | 0.15265
3162 | 81.9 | 82.2907 | 0.15265
3167 | 81.9 | 82.1939 | 0.086402
3172 | 81.9 | 82.3875 | 0.23761
3177 | 81.9 | 82.2907 | 0.15265
3182 | 81.9 | 82.2907 | 0.15265
3187 | 81.9 | 82.3875 | 0.23761
3192 | 81.9 | 82.2907 | 0.15265
3197 | 81.9 | 82.2907 | 0.15265
3202 | 81.9 | 82.1939 | 0.086402
3207 | 81.9 | 82.0972 | 0.038881
3212 | 81.9 | 82.3875 | 0.23761
3217 | 81.9 | 82.3875 | 0.23761
3222 | 81.9 | 82.2907 | 0.15265
3227 | 81.9 | 82.3875 | 0.23761
3232 | 81.9 | 82.2907 | 0.15265
3237 | 81.9 | 82.2907 | 0.15265
3242 | 81.9 | 82.2907 | 0.15265
3247 | 81.9 | 82.3875 | 0.23761
3252 | 81.9 | 82.2907 | 0.15265
3257 | 81.9 | 82.2907 | 0.15265
3262 | 81.9 | 82.3875 | 0.23761
3267 | 81.9 | 82.3875 | 0.23761
3272 | 81.9 | 82.3875 | 0.23761
3277 | 81.9 | 82.3875 | 0.23761
3282 | 81.9 | 82.3875 | 0.23761
3287 | 81.9 | 82.3875 | 0.23761
3292 | 81.9 | 82.3875 | 0.23761
3297 | 81.9 | 82.3875 | 0.23761
3302 | 81.9 | 82.4842 | 0.3413
3307 | 81.9 | 82.4842 | 0.3413
3312 | 81.9 | 82.4842 | 0.3413
3317 | 81.9 | 82.3875 | 0.23761
3322 | 81.9 | 82.4842 | 0.3413
3327 | 81.9 | 82.3875 | 0.23761
3332 | 81.9 | 82.4842 | 0.3413
3337 | 81.9 | 82.4842 | 0.3413
3342 | 81.9 | 82.4842 | 0.3413
3347 | 81.9 | 82.581 | 0.46374
3352 | 81.9 | 82.4842 | 0.3413
3357 | 81.9 | 82.4842 | 0.3413
3362 | 81.9 | 82.4842 | 0.3413
3367 | 81.9 | 82.4842 | 0.3413
3372 | 81.9 | 82.6777 | 0.60487
3377 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3382 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3387 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3392 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3397 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3402 | 81.9 | 82.6777 | 0.60487
3407 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3412 | 81.9 | 82.6777 | 0.60487
3417 | 81.9 | 82.6777 | 0.60487
3422 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3427 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3432 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3437 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3442 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3447 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
3452 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3457 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3462 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3467 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
3472 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3477 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
3482 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
3487 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3492 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3497 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3502 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3507 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3512 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3517 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3522 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3527 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3532 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3537 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3542 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3547 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
3552 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3557 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3562 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3567 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3572 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
3577 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
3582 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
3587 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
3592 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
3597 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
3602 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3607 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
3612 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
3617 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
3622 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
3627 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
3632 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
3637 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
3642 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3647 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3652 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3657 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
3662 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
3667 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
3672 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
3677 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3682 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3687 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
3692 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
3697 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
3702 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3707 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3712 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
3717 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3722 | 81.9 | 82.4842 | 0.34131
3727 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3732 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3737 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3742 | 81.9 | 82.4842 | 0.34131
3747 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3752 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3757 | 81.9 | 82.4842 | 0.34131
3762 | 81.9 | 82.3875 | 0.23762
3767 | 81.9 | 82.3875 | 0.23762
3772 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3777 | 81.9 | 82.4842 | 0.34131
3782 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3787 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3792 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3797 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3802 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3807 | 81.9 | 82.4842 | 0.34131
3812 | 81.9 | 82.1939 | 0.086401
3817 | 81.9 | 82.3875 | 0.23762
3822 | 81.9 | 82.4842 | 0.34131
3827 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3832 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3837 | 81.9 | 82.4842 | 0.34131
3842 | 81.9 | 82.4842 | 0.34131
3847 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3852 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3857 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3862 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3867 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3872 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3877 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3882 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3887 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3892 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
3897 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
3902 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
3907 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
3912 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3917 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3922 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
3927 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
3932 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
3937 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3942 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3947 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3952 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3957 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
3962 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
3967 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
3972 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
3977 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
3982 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
3987 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
3992 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
3997 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
4002 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
4007 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
4012 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
4017 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
4022 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
4027 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
4032 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
4037 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
4042 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
4047 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
4052 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
4057 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
4062 | 81.9 | 82.3875 | 0.23762
4067 | 81.9 | 82.4842 | 0.34131
4072 | 81.9 | 82.4842 | 0.34131
4077 | 81.9 | 82.4842 | 0.34131
4082 | 81.9 | 82.3875 | 0.23762
4087 | 81.9 | 82.4842 | 0.34131
4092 | 81.9 | 82.4842 | 0.34131
4097 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
4102 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
4107 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
4112 | 81.9 | 82.4842 | 0.34131
4117 | 81.9 | 82.3875 | 0.23762
4122 | 81.9 | 82.3875 | 0.23762
4127 | 81.9 | 82.4842 | 0.34131
4132 | 81.9 | 82.3875 | 0.23762
4137 | 81.9 | 82.4842 | 0.34131
4142 | 81.9 | 82.4842 | 0.34131
4147 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
4153 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
4158 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
4163 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
4168 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
4173 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
4178 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
4183 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
4188 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
4193 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
4198 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
4203 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
4208 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
4213 | 81.9 | 82.8713 | 0.94335
4218 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
4223 | 81.9 | 83.0648 | 1.3567
4228 | 81.9 | 83.0648 | 1.3567
4233 | 81.9 | 83.0648 | 1.3567
4238 | 81.9 | 83.0648 | 1.3567
4243 | 81.9 | 83.0648 | 1.3567
4248 | 81.9 | 83.0648 | 1.3567
4253 | 81.9 | 83.0648 | 1.3567
4258 | 81.9 | 83.1615 | 1.5915
4263 | 81.9 | 83.1615 | 1.5915
4268 | 81.9 | 83.1615 | 1.5915
4273 | 81.9 | 83.1615 | 1.5915
4278 | 81.9 | 83.1615 | 1.5915
4283 | 81.9 | 83.0648 | 1.3567
4288 | 81.9 | 83.1615 | 1.5915
4293 | 81.9 | 83.0648 | 1.3567
4298 | 81.9 | 83.0648 | 1.3567
4303 | 81.9 | 83.1615 | 1.5915
4308 | 81.9 | 83.1615 | 1.5915
4313 | 81.9 | 83.1615 | 1.5915
4318 | 81.9 | 83.0648 | 1.3567
4323 | 81.9 | 83.0648 | 1.3567
4328 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
4333 | 81.9 | 82.8713 | 0.94335
4338 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
4343 | 81.9 | 82.8713 | 0.94335
4348 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
4353 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
4358 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
4363 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
4368 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
4373 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
4378 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
4383 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
4388 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
4393 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
4398 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
4403 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
4408 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
4413 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
4418 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
4423 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
4428 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
4433 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
4438 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
4443 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
4448 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
4453 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
4458 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
4463 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
4468 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
4473 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
4478 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
4483 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
4488 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
4493 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
4498 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
4503 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
4508 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
4513 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
4518 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
4523 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
4528 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
4533 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
4538 | 81.9 | 83.0648 | 1.3567
4543 | 81.9 | 83.0648 | 1.3567
4548 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
4553 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
4558 | 81.9 | 83.0648 | 1.3567
4563 | 81.9 | 83.0648 | 1.3567
4568 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
4573 | 81.9 | 83.1615 | 1.5915
4578 | 81.9 | 83.0648 | 1.3567
4583 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
4588 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
4593 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
4598 | 81.9 | 83.0648 | 1.3567
4603 | 81.9 | 83.1615 | 1.5915
4608 | 81.9 | 83.1615 | 1.5915
4613 | 81.9 | 83.1615 | 1.5915
4618 | 81.9 | 83.1615 | 1.5915
4623 | 81.9 | 83.1615 | 1.5915
4628 | 81.9 | 83.1615 | 1.5915
4633 | 81.9 | 83.1615 | 1.5915
4638 | 81.9 | 83.1615 | 1.5915
4643 | 81.9 | 83.2583 | 1.845
4648 | 81.9 | 83.2583 | 1.845
4653 | 81.9 | 83.2583 | 1.845
4658 | 81.9 | 83.3551 | 2.1172
4663 | 81.9 | 83.2583 | 1.845
4668 | 81.9 | 83.2583 | 1.845
4673 | 81.9 | 83.2583 | 1.845
4678 | 81.9 | 83.2583 | 1.845
4683 | 81.9 | 83.3551 | 2.1172
4688 | 81.9 | 83.2583 | 1.845
4693 | 81.9 | 83.3551 | 2.1172
4698 | 81.9 | 83.2583 | 1.845
4703 | 81.9 | 83.3551 | 2.1172
4708 | 81.9 | 83.3551 | 2.1172
4713 | 81.9 | 83.3551 | 2.1172
4718 | 81.9 | 83.2583 | 1.845
4723 | 81.9 | 83.3551 | 2.1172
4728 | 81.9 | 83.3551 | 2.1172
4733 | 81.9 | 83.2583 | 1.845
4738 | 81.9 | 83.3551 | 2.1172
4743 | 81.9 | 83.3551 | 2.1172
4748 | 81.9 | 83.2583 | 1.845
4753 | 81.9 | 83.3551 | 2.1172
4758 | 81.9 | 83.2583 | 1.845
4763 | 81.9 | 83.3551 | 2.1172
4768 | 81.9 | 83.3551 | 2.1172
4773 | 81.9 | 83.3551 | 2.1172
4778 | 81.9 | 83.3551 | 2.1172
4783 | 81.9 | 83.2583 | 1.845
4788 | 81.9 | 83.2583 | 1.845
4793 | 81.9 | 83.2583 | 1.845
4798 | 81.9 | 83.1615 | 1.5915
4803 | 81.9 | 83.2583 | 1.845
4808 | 81.9 | 83.2583 | 1.845
4813 | 81.9 | 83.2583 | 1.845
4818 | 81.9 | 83.1615 | 1.5915
4823 | 81.9 | 83.1615 | 1.5915
4828 | 81.9 | 83.0648 | 1.3567
4833 | 81.9 | 83.0648 | 1.3567
4838 | 81.9 | 83.0648 | 1.3567
4843 | 81.9 | 83.1615 | 1.5915
4848 | 81.9 | 83.0648 | 1.3567
4853 | 81.9 | 83.1615 | 1.5915
4858 | 81.9 | 83.1615 | 1.5915
4863 | 81.9 | 83.2583 | 1.845
4868 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
4873 | 81.9 | 83.0648 | 1.3567
4878 | 81.9 | 83.0648 | 1.3567
4883 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
4888 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
4893 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
4898 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
4903 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
4908 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
4913 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
4918 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
4923 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
4928 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
4933 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
4938 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
4943 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
4948 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
4953 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
4958 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
4963 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
4968 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
4973 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
4978 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
4983 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
4988 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
4993 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
4998 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5003 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5008 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
5013 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5018 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5023 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
5028 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5033 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5038 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5043 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
5048 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
5053 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5058 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5063 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5068 | 81.9 | 83.0648 | 1.3567
5073 | 81.9 | 83.0648 | 1.3567
5078 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
5083 | 81.9 | 83.0648 | 1.3567
5088 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
5093 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
5098 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
5103 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
5108 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5113 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5118 | 81.9 | 83.0648 | 1.3567
5123 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
5128 | 81.9 | 83.0648 | 1.3567
5133 | 81.9 | 83.0648 | 1.3567
5138 | 81.9 | 83.0648 | 1.3567
5143 | 81.9 | 83.0648 | 1.3567
5148 | 81.9 | 82.968 | 1.1407
5153 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
5158 | 81.9 | 83.0648 | 1.3567
5163 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
5168 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
5173 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
5178 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
5183 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
5188 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
5193 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
5198 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
5203 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5208 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5213 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
5218 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5223 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
5228 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5233 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5238 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
5243 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5248 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5253 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5258 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5263 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5268 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5273 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
5278 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5283 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5288 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
5293 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
5298 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
5303 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5308 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5313 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5318 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
5323 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
5328 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
5333 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
5338 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
5343 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
5348 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5353 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
5358 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
5363 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
5368 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
5373 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
5378 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
5383 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
5388 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
5393 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5398 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
5403 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
5408 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
5413 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
5418 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
5423 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
5428 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
5433 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
5438 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5443 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
5448 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5453 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5458 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5463 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5468 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
5473 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
5478 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
5483 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
5488 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
5493 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
5498 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
5503 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
5508 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
5513 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
5518 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
5523 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
5528 | 81.9 | 83.0648 | 1.3567
5533 | 81.9 | 83.0648 | 1.3567
5539 | 81.9 | 83.0648 | 1.3567
5544 | 81.9 | 83.1615 | 1.5915
5549 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
5554 | 81.9 | 83.0648 | 1.3567
5559 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
5564 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
5569 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
5574 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
5579 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5584 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
5589 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
5594 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
5599 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5604 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5609 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5614 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
5619 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
5624 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
5629 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
5634 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
5639 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
5644 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
5649 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
5654 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
5659 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
5664 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
5669 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
5674 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
5679 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
5684 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
5689 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
5694 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
5699 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
5704 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
5709 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
5714 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
5719 | 81.9 | 82.3875 | 0.23761
5724 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
5729 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
5734 | 81.9 | 82.4842 | 0.3413
5739 | 81.9 | 82.4842 | 0.3413
5744 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
5749 | 81.9 | 82.581 | 0.46373
5754 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
5759 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
5764 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
5769 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
5774 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5779 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
5784 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5789 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
5794 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
5799 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
5804 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5809 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
5814 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5819 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
5824 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5829 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
5834 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5839 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5844 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
5849 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5854 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5859 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5864 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5869 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5874 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5879 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5884 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5889 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5894 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5899 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5904 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5909 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5914 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5919 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5924 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
5929 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5934 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5939 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5944 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5949 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
5954 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5959 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
5964 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5969 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
5974 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
5979 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
5984 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5989 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
5994 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
5999 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
6004 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
6009 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
6014 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
6019 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
6024 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
6029 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
6034 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
6039 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
6044 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
6049 | 81.9 | 82.6777 | 0.60486
6054 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
6059 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
6064 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
6069 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
6074 | 81.9 | 82.7745 | 0.76475
6079 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
6084 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
6089 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
6094 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
6099 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
6104 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
6109 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
6114 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
6119 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
6124 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
6129 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
6134 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
6139 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
6144 | 81.9 | 83.0648 | 1.3567
6149 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
6154 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
6159 | 81.9 | 83.0648 | 1.3567
6164 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
6169 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
6174 | 81.9 | 83.0648 | 1.3567
6179 | 81.9 | 83.0648 | 1.3567
6184 | 81.9 | 83.1615 | 1.5915
6189 | 81.9 | 83.1615 | 1.5915
6194 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
6199 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
6204 | 81.9 | 83.0648 | 1.3567
6209 | 81.9 | 83.0648 | 1.3567
6214 | 81.9 | 83.1615 | 1.5915
6219 | 81.9 | 83.1615 | 1.5915
6224 | 81.9 | 83.2583 | 1.845
6229 | 81.9 | 83.2583 | 1.845
6234 | 81.9 | 83.1615 | 1.5915
6239 | 81.9 | 83.2583 | 1.845
6244 | 81.9 | 83.2583 | 1.845
6249 | 81.9 | 83.1615 | 1.5915
6254 | 81.9 | 83.1615 | 1.5915
6259 | 81.9 | 83.1615 | 1.5915
6264 | 81.9 | 83.2583 | 1.845
6269 | 81.9 | 83.2583 | 1.845
6274 | 81.9 | 83.3551 | 2.1172
6279 | 81.9 | 83.2583 | 1.845
6284 | 81.9 | 83.2583 | 1.845
6289 | 81.9 | 83.2583 | 1.845
6294 | 81.9 | 83.1615 | 1.5915
6299 | 81.9 | 83.0648 | 1.3567
6304 | 81.9 | 83.1615 | 1.5915
6309 | 81.9 | 83.2583 | 1.845
6314 | 81.9 | 83.3551 | 2.1172
6319 | 81.9 | 83.2583 | 1.845
6324 | 81.9 | 83.2583 | 1.845
6329 | 81.9 | 83.2583 | 1.845
6334 | 81.9 | 83.1615 | 1.5915
6339 | 81.9 | 83.2583 | 1.845
6344 | 81.9 | 83.0648 | 1.3567
6349 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
6354 | 81.9 | 83.0648 | 1.3567
6359 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
6364 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
6369 | 81.9 | 83.0648 | 1.3567
6374 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
6379 | 81.9 | 83.0648 | 1.3567
6384 | 81.9 | 83.0648 | 1.3567
6389 | 81.9 | 83.1615 | 1.5915
6394 | 81.9 | 83.0648 | 1.3567
6399 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
6404 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
6409 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
6414 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
6419 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
6424 | 81.9 | 82.8713 | 0.94333
6429 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
6434 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
6439 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
6444 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
6449 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
6454 | 81.9 | 83.0648 | 1.3567
6459 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
6464 | 81.9 | 82.968 | 1.1406
6469 | 81.9 | 83.0648 | 1.3567
6474 | 81.9 | 83.0648 | 1.3567
6479 | 81.9 | 83.1615 | 1.5915
6484 | 81.9 | 83.2583 | 1.845
6489 | 81.9 | 83.2583 | 1.845
6494 | 81.9 | 83.3551 | 2.1172
6499 | 81.9 | 83.3551 | 2.1172
6504 | 81.9 | 83.5486 | 2.7178
6509 | 81.9 | 83.6453 | 3.0462
6514 | 81.9 | 83.6453 | 3.0462
6519 | 81.9 | 83.7421 | 3.3933
6524 | 81.9 | 83.9356 | 4.1437
6529 | 81.9 | 84.1291 | 4.9691
6534 | 81.9 | 84.3226 | 5.8692
772.328