Test Silent Hektik  Rectifier Regulator
23-01-2017 (serie 1)
(Silent Hektik Regelaar R4112,  12V  47A    (geïnstalleerd 2012, gefabriceerd 2011)
http://www.silent-hektik.de/MG_R_Duc.htm    http://www.silent-hektik.de/Duc_R_Duc.htm


Opstelling:
Philips Variac  ->  Lamp (12V 55W H7) serie (optioneel),  Voltmeter ( V in ~ )  (parallel)   SH  Regelaar in (gele draden)
(Silent Hektik Regelaar R4112,  12V  
Rood (+) UIT  ->   Voltmeter (V out  =)  (parallel), A Meter (stand 10 A) serie,   Akku (gel 12V, 4 AH) ,
 optioneel Lamp 12V 55W H7
Blauw (-) UIT;   Huis ook aarden
Status: Akku geladen:  12.80 V 

V in (~)		V out (=)    	 “Sense”  (zwarte draad) aan  + akku,  Serielamp aan Variac,  geen extra belasting
11.13		12.97
13.47		12.97
13.48		13.13
14.30		13.17
15.3		13.18
15.8		13.32			Begint te laden
16.3		13.92			
18.7		13.96
20.69		14.01
25.8		14.01			Serie Lamp  (12V 55W H7) begint alternerend te gloeien (Beveiliging?)
29.2		14.01			Lamp brandt steeds feller	
35.3		14.01			Serie lamp (12V 55W H7) brandt nu continu (fel) (beveiliging?)
					Duurt een tijd (ca. 1 min) voordat “kortsluiting“ weer opgeheven is


V in (~)		V out (V =)     	I out (A =)		“Sense”  (zwarte draad) aan  + akku,    geen serielamp, 
A-meter aangesloten,   geen extra belasting
3.1		13.41		- 0.020		=  Verbruik regelaar 		    Laadt niet
6.3		13.21		- 0.020			“				“
8.7		13.18		- 0.020			“				“
11.8		13.15		- 0.020			“				“
13.44		13.12		- 0.010			“				“	
15.2		13.47		+ 0.30  		Begint te laden
16.48		13.97		+ 0.65”		NB  Akku spanning al omhoog door bijladen
> 21 		14.01 		eerst  +   maar -> 0      als akku “vol “  (= 14V) ???   Helaas niet gemeten
____________________________________________________________________________________
3)	Testen met Variabele Vsense  en vaste V~ (15.9 V) en serielamp tussen Variac, geen belasting op uitgang (enkel akku 12V  4AH)
Conclusie: 
Regelaar levert alleen uitgangsspanning voor     11.4 < Vsense < 13.9 V  <-Scherp niveau
 	 
4) 	Testen met Variable Vsense , vaste V~ (16.3 V) , geen serielamp,  +  Belasting 12V 55W op uitgang
Regelaar laadt akku vanaf 11.4V  tot 13.9 V (lamp begint iets feller te branden bij terugregelen van 
14.1V -> 13.9V)
OK, zoals het hoort!
Ampere meter gaat van ontladen naar laden
5)	Testen met Vaste Vsense (11.4 V < Vsense< 13.9 V) en variabele V~ geen serielamp, 
Belasting 12V  55W H7 op uitgang

Shunting v/a 25V~  op de ingang      -> Zelfde als 1)

· Nog meten bij welke V~  hij de lamp + akku laadt (positieve I out)


Metingen 30-1-2017 (serie 2)

Opstelling:
Variac,  Voltmeter ( V in ~ ),  parallel,    A-meter (A in ~)  serie
SH  Regelaar in (gele draden)
(Silent Hektik Regelaar R4112,  12V  47A    (geïnstalleerd 2012, gefabriceerd 2011)
Rood (+) UIT  ->   Voltmeter (V out  =)  (parallel), A Meter (stand 10A) serie,   Akku (gel 12V, 4AH) 
optioneel Lamp 12V 55W:  Aan + kant SH (rode draad)
Blauwe draad (-) UIT;  Huis ook aarden!
	
	Metingen met variabele Vsense
V in (~)		I in (~)    	V out (=)     	I out (A)	“VSense”  (zwarte draad) aan  + Variable Voeding
Lamp (12V 55W H7)	
A-meter aangesloten,  akku
20.41		0.01		12.33		-3.32		Vs > 13.9 V  Regelaar Uitgeschakeld
18.47		3.41		12.51				Vs  < 13.9V  Regelaar Ingeschakeld
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V in (~)		I in (~)    	V out (=)     	I out (A)	V sense (=) variabel, Lamp (12V 55W, H7)
24.09		0.01		12.21		-3.30		14.1 V	(Vs > 13.9): Regelaar laadt niet!
20.88		6.37				+0.38		13.9  	(regelaar laadt!)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
								Vsense aan Rood (B+), Lamp (12V 55W, H7)
7.47		0.01		12.04		-3.29		12.04
9.78		0.01		12.02		-3.29		12.02
12.77		0.03		12.01		-3.27		12.01
13.53		1.71		12.11		-1.91		12.11		Begint te “laden” (nog steeds  -  !)
15.17		2.86		12.20		-0.98		12.20
17.71		4.41		12.47		+0.22		12.47  		AKKU wordt nu echt bijgeladen
	Metingen versus tijd
Tijd 		V in (~)		I in (~)    	V out (=)     	I out (A)	V sense (=)
17:17		17.74		4.29		12.56		+0.17		12.56
17:20		17.59		4.18		12.58		+0.09		12.58
17:24		17:55		4.14		12.59		+0.04		12.59
17:26		17:50		4.12		12.60		+0.05		12.60
17:30		17.46		4.10		12.60		+0.02		12.60
17.35		17.41		4.06		12.59		-0.01		12.59
17:40		17.54		4.13		12.60		+0.05		12.60	Stabiliseert op 12.6 V Akku 
17:45		17.41		4.06		12.59		+0.02		12.59   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17:45		19.41		5.03		12.99		+0.72		12.99
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17:48		22.54		6.35		13.36		+1.80		13.36		
17:50                    Gestopt vanwege rokende/smeltende  draden (lamp en uitgang regelaar)  en limiet belasting variac
Check		bij welke V~  stopt met laden ??					13.90	?? 


Plan:

· Verder met Ringtrafo’s  ( 230V  2 X 12 V ) op secundaire variac 
· Als hij idd regelt op 13.9 V ;  dan belasting opvoeren;  Onderzoeken hoe heet de regelaar wordt
· Ook checken of hij zelfstartend is (zonder akku), maar met C (33 000 uF, 63V)		






		


Metingen 31-1-2017  (serie 3)

Opstelling:
Variac,  Voltmeter ( V in ~ ), parallel,     A-meter (A in ~), serie
SH  Regelaar in (gele draden)
(Silent Hektik Regelaar R4112,  12V  47A    (geïnstalleerd 2012, gefabriceerd  2011)
Rood (+) UIT  ->   Voltmeter (V out  =)  (parallel),   A Meter (stand 10A) serie,   Akku (gel 12V, 4AH) ,
Belasting: Lamp 12V 55W H7:  Lamp aangesloten aan  + kant SH (rode draad);     Akku 12V  4 AH 
Blauw (-) UIT;  Huis ook aarden!
Dikke draden ~, Regelaar uit (+/-) en Belasting
V sense   (zwarte draad) aan   + Akku  (-> V out = V sense)

Variabele V~

Tijd 		V in (~)		I in (~)    	V out (=)     	I out (A)	V sense (=)			Foto Scoop
______________________________________________________________________________________
		6.92		0.01		12.39		-4.01		12.39				
		11.54		0.02		12.41		-4.00		12.41				1
		12.51		3.19		12.64		-1.40		12.64  		Begint te laden	  	
		13.44		5.32		12.97		+0.23		12.97		Laadt		2
		15.38		7.89		14.10		+2.16		14.10				3	  
		17.42		7.88		14.11		+1.23		14.11				4
		20.52		8.77		14.20		+0.94		14.20				5
	22.75		8.48		14.18		+0.64		14.18	_________________________________________________________________________________
	Variac  naar beneden
	16.98		6.64		14.09		0.51		14.09
               _________________________________________________________________________________
	18.64		7.12		14.09		0.40		14.09

V out versus Tijd

Tijd 		V in (~)		I in (~)    	V out (=)     	I out (A)	V sense (=)
______________________________________________________________________________________
16:28		21.24		7.80		14.17		+0.42		14.17
16:32		21.31		7.59		14.17		+0.31		14.17
16:35		21.27		7.52		14.17		+0.26		14.17
16:40		21.31		7.30		14.16		+0.18		14.16
16:45		21.26		7.23		14.16		+0.16		14.16
16:50		21.25		7.12		14.15		+0.14		14.15			
	Akku belasting valt uit (A-meter)   -> lamp brandt door -> regelaar schakelt uit na korte  piekspanning
	Conclusie:  beschermt elektronische apparatuur niet tegen wegvallen akku (Spannings Piek)

Nieuwe lamp 12V 55W H7  belasting + Akku  -    voortzetten test
	16:57		0		0.11		12.49		-4.00		12.49		Laadt niet
	16:59		13.19		5.13		13.00		+0.15		13.00		Laadt
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	17:00		17.55		8.14		14.11		+1.29		14.11		Laadt
[bookmark: _GoBack]	17:05		18.42		7.34		14.09		+0.33		14.09	
	17:10		18.35		7.24		14.08		+0.22		14.08
	17:15		18.41		7.23		14.08		+0.16		14.08
	17:20		18.47		7.20		14.08		+0.11		14.08
        ----------------------------------------------------------   EINDE TEST-------------------------------------------------------------------


Afvallen Akku spanning na test:
	Tijd		Tijd (s)				V akku		I akku (A)
	17:02		2				13.03		-4.02		Lamp 12V 55W H7
							12.57		-4.00			“
							12.53		-4.00			“
			30				12.51		-4.00			“
			60				12.50		-4.00			“
	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------      Last uit     ----------------------------
			0				12.82		0	Akkuspanning loopt weer op (textbook)
			30				12.98		0
			60				13.00		0
			120				13.03		0
			150				13:04		0
	17:25		180				13:05		0
	17:40		1080				13.08		0
	18:46		5040				13.08		0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Conclusies:
1) Serieregelaar  (  V < 13.9V ) , met bescherming tegen hoge ~  spanning op ingang
(begint te shunten v/a  25.8 V  ~):  als akku verbinding verbroken (losse pool of kapotte hoofd zekering).
Laadt vanaf zo’n 15.2 V~  (afhankelijk lading akku)
2) Regelaar heeft akku met gedeeltelijke lading nodig (kan alleen laden v/a 11.4V): 
(beschermd tegen defekte accu (open of kortgesloten cel) .
Normaal niet zo’n issue, omdat elektrische starter niet werkt met lege/kapotte akku: 
Motor kan dan toch niet gestart worden!
3) Regelaar regelt op 13.9 V (correct met het oog op onnodig gassen/beschadiging (gel) akku)
Let wel op spanningsval in de plaats van de Vsense (vlak achter kontaktslot)
4) Thyristoren aan + zijde van Graetz brug (volgens scoop), e.e.a. ook volgens Silent Hektik Website
Kenmerken:
A) Serie Regelaar met regelpunt van 13.9V op Vsense:  
1. Redelijk Vriendelijk voor de alternator  (seriële regelaar =  DUCATI ENERGIA principe: GB 2 016 750A)
2. behalve als belasting wegvalt: Hoge ingangsspanning ->  Shunting van de ingang: Extra feature
B) Regelaar lijkt beschermd tegen wegvallen akku  plus belasting (met als gevolg hoge (tot zo’n 80 -100 V AC ingangsspanningen): begint te shunten v/a ca 25V~.
C) Beveiligd tegen draad breuk in V sense (geen uitgangsspanning, als Vsense niet spanningsvoerend)
D) Geschakelde Vsense voorkomt  parasitair stroomgebruik (leeglopen akku door +/- 20 mA).
E) Kan zonder akku gebruikt worden:   C:  33,000 µF, 63V aan de uitgang tussen Rood en Blauw:
Condensator levert aanloop spanning (nog niet getest)
Voordelen
· Goed geconstrueerd, ziet mooi uit.
· Regelt goed:  13.9 V (veilig/optimaal  voor Gel akku’s: weinig gassen)
· Goed beveiligd tegen zelfdestructie (Bestand tegen hoge stroom & hoge ingangsspanning)
· Beveiligd tegen losse verbinding tussen regelaar en akku  
(Hoge ingangsspanningen  tot zo’n 100V ~ -> shunting v/a 25V~  ingangsspanning)
· Beveiligd tegen defekte akku (kortgesloten of open cel in akku)
 (heeft minimaal 11.4 V = nodig op V sense om te starten) 
· “Relatief lage belasting van de alternator” vergeleken met pure shunt regelaars zoals  Elektrex World  RR51 (of bv Shingenden FH020AA/ FH012AA).
· Bewezen betrouwbaarheid/duurzaamheid in Rotax Vliegtuigmotoren met weinig koeling (waar Ducati Energia massaal kapot ging:  zichzelf intern los soldeerde ( m.n. MR2510 dioden: constructiefout)
Nadelen
· Niet zo energiezuinig; dissipeert nog steeds veel vermogen bij hogere overtollige ingangsspanning en lage afname
· Reageert met een piekspanning wanneer akkuverbinding verbroken wordt 
(ECU  etc. beschadiging): Varistor o.i.d. nodig
· Koellichaam relatief klein: Moet extra door rijwind gekoeld worden
· Geen thermische protectie (>70 graden C)?
· Relatief hoge prijs:  200 €
R4112_d.pdf
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Montageanleitung   2-Draht  - Kontroller 
mit  Generatorlampe 


14V  37A 
 


R4112 / F4112  (c)02.2007 
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 MONTAGEANLEITUNG        Wechselstrom-LiMa-Kontroller  2-Draht mit Kontrolle 14V 37A                (c)07.97 
 ———————————————————————————————————————————————————————————— 
 
     Die elektronische Box ist ein kontaktloser Regler und Leistungsgleichrichter in einem Gehäuse. 
     Das moderne Konzept unter Verwendung von Micro-Chips ermöglicht einen Anschluss an alle gängigen  
     Lichtmaschinen, in denen Dauermagnete verwendet werden.  
     Die spezielle Spannungsregelung ermöglicht es, Blei-Batterien von 7Ah bis 37Ah zu verwenden. 
     Es müssen jedoch für den Anwendungszweck passend entwickelte Typen sein (keine No-Name Batterien verwenden). 
 
 VORSICHTSMASSNAHMEN  : 
 ———————————————————————————————————————————————————————————— 
 
 -   Lesen Sie bitte die Montageanleitung komplett und sorgfältig durch 
 -   Nur bei Motorstillstand arbeiten 
 -   Die Kabel nur Spannungsfrei stecken 
 -   Bei Schweißarbeiten sämtliche Elektronik vom Bordnetz trennen 
 -   Starthilfe nur 1 Min. mit max. 15V betreiben 
 -   Beim Laden der Batterie den Plus vom Bordnetz trennen 
 -   Betrieb ohne Batterie oder OHNE KÜHLUNG führt zum Ausfall 
 -   Die LiMa-Spannung kann bis zu 80V betragen  -> Lebensgefahr !  
 -   Der Einbau des Kontrollers setzt Fachkenntnisse u. Fachwerkzeug voraus 
 -   Garantie-, Ersatz- o. Regress-Ansprüche beziehen sich nur auf das gelieferte Modul       
      
 KÜHLUNG  :        
 ———————————————————————————————————————————————————————————— 
 
     Beim Betrieb des LiMa-Kontrollers entsteht bis zu 45W Wärme. Um einen sicheren Dauerbetrieb zu             
     ermöglichen muß die Wärme durch Fahrtwind abgeführt werden. Ohne Fahrtwind oder im Windschatten kommt  
     es zum Ausfall. Unter allen Betriebsbedingungen sollten 55°C langfristig nicht überschritten werden.                
     Auf keinen Fall darf der Kontroller neben einem Auspuffkrümmer oder in der Sitzbank an den Originalhalter montiert  
     werden, da sich dort die Elektronik zu sehr aufheizt.  
 
 
 BATTERIE  - BORDSPANNUNG  -  LADEKONTROLLE :       
 ———————————————————————————————————————————————————————————— 
 
     Die Regelung der Bordspannung geschieht weitgehendst unabhängig von der Größe der Batterie.  
     Die volle Spannung von  14,2V  +/- 0,2V  wird nur bei genügend hoher Drehzahl u. optimal geladener Batterie  
     erreicht u. ist nach Einbau des Kontrollers mit einem guten Voltmeter zu überprüfen. 
     Mit zunehmenden Alter der Batterie u. bei ungeeigneten Batterietypen  (Billigware)  wird die volle Bordspannung  
     meist nicht erreicht. Bei beschädigten Batterien werden meist überhöhte Spannungen entstehen.  
     Die  Generatorlampe  arbeitet als Voltmeter und erlischt sobald die Lichtmaschine genügend Energie erzeugt. 
     Verwenden Sie maximal eine 12V 2W  Glühbirne. Der LiMa-Kontroller schaltet den Minus . 
     Bei verschiedenen Einspritz-Modellen kann eine Ladung der Batterie durchaus erst über 3000U/min erreicht werden. 
  
 ANSCHLÜSSE  beim  R4112 Version mit Anschlusskabel:      
 ———————————————————————————————————————————————————————————— 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
     Das  Minus-Kabel in 2,5 qmm  (blau)  vom Kontroller zur Batterie ist zwingend wichtig. Bitte mit Zahnscheiben  
     festschrauben und alle Gummi-Puffer, Gummi-Scheiben oder Gummi-Muttern durch Metall-Teile ersetzen.  
     Eine Sicherung zwischen LiMa-Kontroller u. Batterie kann bei "Wackelkontakt" zum Totalausfall führen.        
     Die Crimp-Verbinder MÜSSEN mit einer Qualitäts-Zange sehr gut verarbeitet sein. Immer Tyco Phosphorbronze verwenden. 
     Gelötete Crimp-Verbinder können durch die Motorvibrationen zur Haarrissen u. Ausfällen führen. 
         


     Bitte alle Steckverbinder nur mit Stecker-Fett  Bestell-Nr. M5103 schützen ;   KEIN  Batterie-Polfett !   KEINE  Kupferpaste !  
     Technische   Änderungen   &    Irrtum vorbehalten      -       Angaben ohne Gewähr   59425 Unna  Germany  EU                        


C  Schwarz 
L  weiß 
 
B-    Blau 
B+  Rot 
 
LiMa Gelb 
LiMa Gelb 


Plus vom Bordnetz / Zündschloss     1,0 - 1,5 qmm 
Minus zur Generatorlampe / Ladekontrolle  1,0 - 1,5qmm  
 
Minus zur Batterie     2,5qmm  max. 50cm 
Plus zur Batterie     2,5qmm  max. 50cm 
 
Gelb zur Lichmaschine    2,5qmm 
Gelb zur Lichtmaschine    2,5qmm 
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Das  748/916 Halteblech wird vorn über der Batterie mit der oberen Schraube des Batterie-
Kastens verschraubt und dann am Rahmen mit vier Kabelbindern  festgemacht. 
 
NIEMALS den LiMa-Kontroller bei 748-916 an Originalstelle neben dem Auspuff montieren. 


Halteblech mit LiMa-Kontroller für 748-916 


Bei der Montage des  F4112 an 912/914 Flugmotoren sollte ein Kondensator mit 33oooµF bei 40V montiert werden. 
Sofern die Batterieleitungen länger 50cm sind und/oder zu geringen Querschnitt haben, können Fehlfunktionen auftreten. 


Die max. Differenzspannung von B+ nach C muss kleiner 0,2V sein. Ein Betrieb ohne Masse/Minus führt zum Ausfall. 
Der Minus muss immer mit einer separaten Kupferleitung erfolgen. Metallteile sind kein Ersatz. 


Im Betrieb wird der LiMa-Kontroller heiß und muss daher durch Fahrtwind gekühlt werden. 
 


 
 


ACHTUNG  LEBENSGEFAHR : 
 
 


Lichtmaschinen-Regler, egal ob unsere oder andere Fabrikate, sowie Starterbatterien dürfen auf keinen Fall im Cock-
pit oder Kabine  montiert sein ! Durch mangelnde Kühlung wird der Regler zwangsläufig defekt gehen und es besteht 
die Gefahr von Bränden und/oder Verätzungen und Vergiftungen durch Schwefelgase und Verbrennungsrückstände. 
Das gilt für normale Pb- , für Wartungsfreie- und für Gel- Batterie. Lichtmaschinen-Regler gehören grundsätzlich in 


die Front, wo diese durch Fahrtwind gekühlt werden können. Die Starterbatterie gehört mit kurzen Anschlüssen direkt 
daneben. Alle anderen Lösungen, wie z.B. an der MCR-01, werden für die Anwender und Mitreisenden lebensgefähr-


lich sein können.  
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Silent Hektik  SH Technik  Einspritz Technik  Zünd Technik  Racing 


Ultraleicht  Zubehör  Moto Guzzi  Ducati  BMW Boxer 


                                LiMa-Kontroller ©  für Guzzis mit Ducati LiMa                             


Micro-Chip Regler mit einem verlustarmen Gleichrichter in einem Alu-Gehäuse. Gleiche Frühladecharakteristik wie 
original aber mit viel höherer Belastbarkeit und Zuverlässigkeit. Die Auswahl der Kontroller erfolgt durch die LiMa-Anschlüsse:


3Draht = zwei gelbe, eine rot-braune Leitung = Ducati Wechselstrom mit Mittenanzapfung
2Draht = zwei gelbe Leitungen = Ducati Wechselstrom


Drehstrom = drei gelbe Leitungen = Denso Drehstrom LiMa


R4104  3Draht LiMa-Kontroller ©   12V 37A ohne Ladekontrolle (Gehäuse wie Saprisa-Kontroller)  187,-  €
R4110  3Draht LiMa-Kontroller ©   12V 47A mit Ladekontrolle (Gehäuse wie Abb.)                       197,-  €
R4112  2Draht LiMa-Kontroller ©   12V 47A mit Ladekontrolle (Gehäuse wie Abb.)                       197,-  €


R4142  Drehstrom LiMa-Kontroller ©   12V 47A ohne Ladekontrolle (Gehäuse wie Abb.)                227,-  €
Kostenloser Versand bei Kreditkartenzahlung


Bestellung  -  Versandkosten  -  Order


Die originale Generator-Kontroll-Leuchte geht aus, wenn der Motor sich über ca. 500 U/min dreht. Unabhängig davon ob
die Batterie geladen wird oder nicht. Die SH Ladekontrolle geht bei 12,5V bis 12,6V aus. Da erst ab dieser LiMa-Spannung


überhaupt ein Ladestrom in die Batterie fließt.


Zubehör für Montage der Crimpanschlüsse


85% aller Funktionsstörungen an der Elektrik sind auf mangelhafte Steckverbinder zurückzuführen. Hier die Profi-Lösung:
M5134   Tyco FastOn 6,3mm weibl. Stecker aus Phosphor-Bronze mit Isotüllen für 1,5qmm / 2,5qmm - je 20 Stück     9,70€
M5136   Profi Crimpzange mit Kniehebel-Mechanik für perfekte Crimpergebnisse  -  22cm Lang                                  47,00€


Funktions-Schemas im Vergleich :


NEU =>   14V 410W  Lichtmaschine für fast alle V2 Guzzi´s 
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Bestellnummern für die PowerBlock Zündung mit Halter passend zur SH 14V 410W LiMa :
Z2182  Zündkit 16ZK komplett, ohne Spulen + Kabel          ( passend für SH_LiMa )      297,-  €*
Z2184  Zündkit 16ZK mit zwei MotoCoil + 2 Zündkabel    (  passend für SH_LiMa )   447,- €
Z2186  Zündkit 16ZK mit zwei TwinCoil + 4 Zündkabel    (  passend für SH_LiMa )    497,- €


Bestellung  -  Versandkosten  -  Order


Alle Preise incl. 19%  MehrWertSteuer


... und die Power wird mit dir sein !
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Silent Hektik  SH Technik  Einspritz Technik  Zünd Technik  Racing 


Ultraleicht  Zubehör  Moto Guzzi  Ducati  BMW Boxer 


                                    LiMa-Kontroller  14V 47A  für  japanische  Drehstrom-LiMa´s                                 


Micro-Chip Längs-Regler mit einem verlustarmen Gleichrichter in einem CNC-Alu-Gehäuse. Gleiche Frühladecharakteristik wie 
original, aber viel höhere Belastbarkeit und Zuverlässigkeit. Perfekter Ersatz für die Shindengen und die China Kurzschluss-Regler.


Die thermische Belastung des Stators sinkt deutlich gegenüber den konventionellen, als auch den MosFet-Reglern, welche auch nur Querregler sind.
Für alle im Handel erhältlichen Blei-Starterbatterien geeignett.  Passend für alle japanischen Dreiphasen- Lichtmaschinen


Der  erste Längsregler positiv schaltend wurde bereits 1982 für eine Ducati Mark3 im Haus entwickelt und seit dem immer weiter verfeinert.


Bei den Steckern können wir zur Zeit vier Varianten anbieten:
A  =  ohne Stecker  -  blanke Drähte  - ca. 2,5qmm  -  ca. 22cm lang


B  =  mit 4mm runden Ducati Energia Steckern    (zB. Ducati 900SS + Monster bis Bj.`96)
C  =  mit 6,0mm flachen Japansteckern  -  4polig Plus/Minus + 3polig LiMa    (zB. Honda X4,  Ducati 2V+4V ab Bj. `97)


D  =  mit wasserdichten Delphisteckern  -  Gegenstecker sind dabei  - Steckerbelegung
E  =  mit 6,0mm flachen Tyco FastOn 250 Steckern  -  4polig Plus/Minus + 3polig LiMa    (zB. Triumph)


Bitte bei Bestellungen immer die Stecker-Variante  angeben.


V4144    Drehstrom  LiMa-Kontroller ©   14V 47A  für max. 600W  LiMa´s  - ohne Ladekontrolle    197,-€  
zur Zeit nicht direkt ab Lager lieferbar  -  Fertigung  nach Absprache


Gehäusegröße  und  Befestigung :     B110mm   L83mm   H35mm   Langloch-Abstand 80 bis 92mm
Im Betrieb wird der LiMa-Kontroller heiß und muss daher durch Fahrtwind gekühlt werden.


Steckerfett für wasser- + winterfeste Steckverbinder sowie Lenkerschalter - Perfekt auch für Sensoren
Kostenloser Versand ab 70,-€ für Privatkunden bei Kreditkartenzahlung in DE


Bestellung  -  Versandkosten  -  Order


J4143  Drehstrom  LiMa-Kontroller ©   14V 37A  für max. 400W  LiMa´s  - ohne Ladekontrolle    197,-€
Gehäusegröße :     B90mm   L78mm   H29mm   Langloch-Abstand 68 bis 80mm - Leitungen ca. 22cm lang


Im Betrieb wird der LiMa-Kontroller heiß und muss daher durch Fahrtwind gekühlt werden.


Steckerfett für wasser- + winterfeste Steckverbinder sowie Lenkerschalter - Perfekt auch für Sensoren
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Kostenloser Versand ab 70,-€ für Privatkunden bei Kreditkartenzahlung in DE


Bestellung  -  Versandkosten  -  Order


Zubehör für Montage der Crimpanschlüsse


85% aller Funktionsstörungen an der Elektrik sind auf mangelhafte Steckverbinder zurückzuführen. Hier die Profi-Lösung:
M5134   Tyco FastOn 6,3mm weibl. Stecker aus Phosphor-Bronze mit Isotüllen für 1,5qmm / 2,5qmm - je 20 Stück     9,70€
M5136   Profi Crimpzange mit Kniehebel-Mechanik für perfekte Crimpergebnisse  -  22cm Lang                                  47,00€


---      HOCHWERTIG       ---       ZUVERLÄSSIG       ---       PRÄZISE       ---       LANGLEBIG       ---


Funktions-Schemas im Vergleich: 
Silent Hektik  =  Längsregler  =  geringe thermische Belastung
Ducati Energia  =  Längsregler  =  geringe thermische Belastung


Japanische Thyristor-Regler  =  Querregler   =  sehr hohe thermische Belastung
Japanische MosFet-Regler  =  Querregler  =  hohe thermische Belastung


                                 LiMa-Kontroller  14V 47A   2-Draht Wechselstrom  Lichtmaschinen                             


NEU
4Step Ladetechnologie mit integrierten Lademanagement


für  Blei-  und  Lithium-Ionen  Starterbatterien


Mechanisch und Stecker kompatibel zu Ducati Energia 343 620


LiMa Kontroller 13V-14V 37A
4Step Technik für Ionen-Batterien 
gleiche Gehäuseabmessungen


gleiche Befestigungs- Bohrungen
gleicher elektrischer Anschluss
original Stecker passt direkt dran


gleicher Ausgang zur Kontroll-Lampe
für Blei und Ionen Batterie-Typen geeignett


solide Längsregler Konstruktion
CNC Alugehäuse mit riesen Kühloberfläche
tausendfach bewährt im Rennsport + Alltag
27 Monate Garantie auf Fertigung + Funktion


Erstausrüster bei mehreren Herstellern
Made in Germany by Silent Hektik
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Die Silent Hektik 4Step Ladetechnologie für Lithium-Ionen Batterien  mehr Info


F4118   2Draht LiMa-Kontroller ©   13V-14V 37A   4Step Lademanagement  - ohne Stecker 197,- €   /  165,55 €  excl. tax
F4114    Kondensator zur Störunterdrückung   D35x115mm   -   33oooµF   40V 29,70 €   /  24,96 €  excl. tax
F4116    Kunststoff-Gehäuse mit Kontakten für den Zentralstecker   9,70 €   /  8,15 €  excl. tax
M5103 Spezialfett für Steckverbinder, Schalter und Zentralrechner  20ml   verdrängt Feuchtigkeit und Kondensat    13,70 €


Im Betrieb wird der LiMa-Kontroller heiß und muss daher durch Fahrtwind gekühlt werden. 


Gehäusegröße und Befestigungsabstand
Kostenloser Versand ab 70,-€ für Privatkunden bei Kreditkartenzahlung in DE


Bestellung  -  Versandkosten  -  Order


                                         LiMa-Kontroller  für  Ducati-Energia  2Draht + 3Draht LiMa´s                                  


Micro-Chip  Längs-Regler mit einem verlustarmen Gleichrichter in einem CNC-Alu-Gehäuse. Gleiche Frühladecharakteristik wie 
original, aber viel höhere Belastbarkeit und Zuverlässigkeit. Die Auswahl der Kontroller erfolgt durch die LiMa-Anschlüsse:


Gehäusegröße und Befestigung wie original Regler.  Made in Germany mit 27 Monate Garantie.
Im Betrieb wird der LiMa-Kontroller heiß und muss daher durch Fahrtwind gekühlt werden.


2Draht = zwei gelbe Leitungen = Ducati Wechselstrom
3Draht = zwei gelbe, eine rot-braune Leitung = Ducati Wechselstrom mit Mittenanzapfung


Drehstrom = drei gelbe Leitungen = Denso Drehstrom LiMa


Für Ducati Energia Lichtmaschinen
R4112   2Draht  LiMa-Kontroller ©   14V 47A für max. 330W  LiMa´s  - mit Generatorlampe      (Gehäuse wie Abb.)           197,-  €   (165,55 €  excl. tax 


R4114    Montage-Blech für seitliche Montage bei 916 - 996 - 998                                                                                                    7,-  €   (5,88 €  excl. tax       
R4110 3Draht  LiMa-Kontroller ©   14V 47A für max. 330W  LiMa´s  - mit Generatorlampe      (Gehäuse wie Abb.)            wird nicht mehr hergestellt


Gehäusegröße und Befestigungsabstand
Steckerfett für wasser- + winterfeste Steckverbinder sowie Lenkerschalter - Perfekt auch für Sensoren


Kostenloser Versand ab 70,-€ für Privatkunden bei Kreditkartenzahlung in DE


Bestellung  -  Versandkosten  -  Order


Zubehör für Montage der Crimpanschlüsse


85% aller Funktionsstörungen an der Elektrik sind auf mangelhafte Steckverbinder zurückzuführen. Hier die Profi-Lösung:
M5134   Tyco FastOn 6,3mm weibl. Stecker aus Phosphor-Bronze mit Isotüllen für 1,5qmm / 2,5qmm - je 20 Stück     9,70€
M5136   Profi Crimpzange mit Kniehebel-Mechanik für perfekte Crimpergebnisse  -  22cm Lang                                  47,00€
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Montage bei 916 / 996 / 998 / 748 erfolgt nicht an der Original-Stelle, da es dort durch den Auspuffkrümmer viel zu warm ist. 


Der LiMa-Kontroller passt prima an Harley Davidson...                              ...oder auch an die Honda X4...


    ...oder auch an einen Morgan 3-Wheeler mit S&S Motor...


Das ist unser erster Regler Prototyp aus dem Jahr 1982 für eine Ducati 250Mark3. Vor dreißig Jahren schon als ein positiv schaltender 12V Längsregler.


Die Silent Hektik Produkte dienen zur Nachrüstung und wurden durch die jeweiligen Hersteller nicht geprüft.
Alle Preise incl. 19%  MehrWertSteuer


... und die Power wird mit dir sein !
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